Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2018                                                            Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  gazów  medycznych  i  dzierżawa  zbiornika kriogenicznego i butli  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej               w Proszowicach.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

24.11.15.00-0 (Gazy medyczne)

24.11.19.00-4 (Tlen)

24.11.22.00-4 (Tlenki azotu)

24.11.21.00-3 (Ditlenek węgla)

51.81.00.00-3 (Usługi instalowania zbiorników)

50.42.10.00-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego)

44.61.20.00-3 ( Pojemniki na gaz skroplony)

39.22.62.10-7 ( Butle)

I.  Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dostawa tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika kriogenicznego dla skroplonego tlenu o pojemności wodnej od 5000l do 6000l oraz odpowiednim osprzętem (armatura, parownica, telemonitoring, skrzynka zasilania elektrycznego) wg zestawienia               i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 1.

- Dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli - wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 2.

3)Dostawa podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli, dostawa dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli - wg zestawienia           i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.

4) Dostawa gazu medycznego 50 % tlen med./50% podtlenek azotu medycznego oraz ustników jednorazowych z filtrem wraz z dzierżawą butli, zaworów dozujących i wózków do butli -  wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 4, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie 36 miesięcy, zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi poniżej.

5) Przegląd i konserwacja instalacji wewnętrznej gazów medycznych.

PUNKT 1
1) Tlen medyczny ciekły - w ilości 200.000 kg.
2) Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen o pojemności wodnej od 5000 do 6000 l wraz odpowiednim osprzętem - w okresie 36 miesięcy.

1. Zamówienie obejmuje także dostawę zbiornika do siedziby zamawiającego wraz z montażem oraz  podłączenia  do  istniejącej  instalacji  zasilającej   urządzenia  Zamawiającego  w  sposób umożliwiający sprawną pracę układu stacji zgazowania tlenu medycznego, a także  odbiór UDT dopuszczający urządzenia do eksploatacji oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.

W  związku  z  koniecznością zapewnienia ciągłości zaopatrzenia szpitala w tlen medyczny, Wykonawca ma obowiązek zamontować oraz oddać do eksploatacji zbiornik zgodnie                  z istniejącym prawem w terminie 2-ch dni roboczych.
2. Zamawiający wymaga zbiornik kriogeniczny dla skroplonego tlenu o pojemności wodnej od 5000  do  6000l  z  podłączeniem  do  przewoźnego zbiornika samochodowego (cysterny) wraz         z parownicą, panelem sterującym oraz panelem redukcyjnym, zapewniającym stałe ciśnienie      w sieci oraz podłączenie odbioru tlenu medycznego z siecią szpitalną.

3. Zamawiający wymaga System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego. Kompaktowe urządzenie do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika 
z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie ma kontrolować poziom cieczy oraz pomiar ciśnienia
w zbiorniku , z możliwością powiadamiania dostawcy gazu (Wykonawca) i odbiorcy (Dział Techniczny Szpitala),

4. Zamawiający wymaga, aby zbiornik kriogeniczny był sprawny technicznie i posiadał wszystkie a wymagane przez prawo dokumenty konieczne do magazynowania gazów medycznych. 
5. W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca zobowiązany będzie do zagwarantowania serwisu technicznego dzierżawionego zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wydzierżawionego zbiornika (nie mniej niż 2 razy w ciągu 12 miesięcy) potwierdzony dokumentem/ protokołem przeglądu dopuszczającym do dalszej eksploatacji. Wykonawca zapewni, usunięcie awarii           i usterek będących wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika,  na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6. W przypadku awarii zbiornika, Wykonawca zapewni przystąpienie do jego naprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia usterki. W przypadku naprawy dłuższej niż 12 godzin dostarczanie w okresie naprawy do Zamawiającego tlenu medycznego w butlach w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitala lub zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika (w cenie wynikającej z przetargu na tlen medyczny ciekły w przeliczeniu na tlen medyczny sprężony). Dotyczy to również wymiany zbiornika.

Do Wykonawcy należy zarejestrowanie i okresowe przeglądy zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego. Z chwilą dokonania dostawy i montażu zbiornika Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w języku polskim.
7. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla 11 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dzierżawionego zbiornika, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, w siedzibie Zmawiającego lub                w siedzibie Wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji pracowników Zamawiającego ponosi wyłącznie Wykonawca.
8. Montaż zbiornika wraz z towarzyszącymi instalacjami, jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego musi nastąpić w sposób niezakłócający funkcjonowania Szpitala i zapewniający ciągłość dostawy tlenu. Demontaż dzierżawionego zbiornika nastąpi przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferowany Zamawiającemu koszt miesięcznej dzierżawy zbiornika musi obejmować wszystkie koszty związane z jego eksploatacją i szkoleniem personelu Zamawiającego.

Wykonawca dostarczający tlen medyczny ciekły  oraz zbiornik do magazynowania  cieczy  zobowiązany jest do wykonywania usług serwisowych instalacji gazów medycznych            obejmujący:

1) Przegląd i konserwacja instalacji wewnętrznej gazów medycznych  musi   być         wykonywany przez podmiot uprawniony, posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485-2012/AC:2012 wraz z certyfikatem EC na Dyrektywę 93/42/EEC” o wyrobach medycznych zaświadczające, że wykonawca jest uprawniony i posiada niezbędne zaplecze techniczne do serwisowania instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

# Zakres czynności obejmuje:

    - inwentaryzacja elementów instalacji,

    - kontrola mechanicznego działania punktów poboru,

    - sprawdzenie szczelności punktów poboru  gazów medycznych próżni,

    - badanie rurociągów gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych,

    - kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności,

    - kontrola szczelności zaworów odcinających,

    - sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych,

    - sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów  poboru z podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników badań     uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych (wymienionych         w pkt. a-g) Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne odnoszące się do obowiązujących wymagań normatywnych. W zakresie      konserwacji znajduje się usunięcie stwierdzonych usterek punktów poboru gazów medycznych wraz z dostawą części zamiennych.

  - Zakres przeglądu obejmuje łącznie ok. 370 szt. punktów poboru w systemie AGA   i DIN     pochodzących od różnych producentów.

  - Przegląd i konserwacja źródeł zasilania instalacji gazów medycznych, musi być wykonywany  przez podmiot uprawniony, posiadający autoryzację producenta urządzeń redukcyjnych stacji tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, do przeprowadzenia czynności i posiadającego dostęp do oryginalnych części zamiennych.

# -  Zakres czynności obejmuje ocenę stanu technicznego poszczególnych stacji redukcji poprzez sprawdzenie:

    - szczelności połączeń gwintowanych,

    - sprawności sygnalizacji alarmowej tablic redukcyjnych,

    - nastawy reduktorów ciśnienia,

    - nastawy reduktorów nadmiarowych,

    - sprawności manometrów kontrolnych,

    - prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych,

    - prawidłowości przełączenia stron ramp butlowych.

# -  W zakresie konserwacji znajduje się:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach redukcyjnych,

- koszty użytych materiałów ponosi Szpital po zatwierdzeniu przedstawionej          kalkulacji.

  - Wymagane jest sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy opis wyników badań uzyskanych z zakresie wykonanych czynności kontrolnych (wymienionych            w pkt a-g). Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne.

  - Wnioski pokontrolne powinny zawierać odniesienie do spełnienia obowiązujących     wymagań zawartych w:

- PN-EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych – Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”

- PN-EN IOS 7396-2 „Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych – Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne”

  - przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika kriogenicznego – 1 x w roku,

  - sprawdzenie stanu technicznego zbiornika kriogenicznego oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy – 2 x w roku.

PUNKT 2

- Dostawa gazów medycznych, o których mowa w pkt I.  2) w szczególności obejmuje:
1) Tlen medyczny sprężony w butlach:

- 50 l/ 150 bar o pojemności 8,0 m³,

- 10 l/150 bar o pojemności 1,6 m³,

- 2 l z zaworem zintegrowanym o pojemności 0,43 m³ (wymiary butli: średnica do 10,2 cm, wysokość wraz z zaworem do 49,5 cm),

- 8 l z zaworem zintegrowanym o pojemności 1,72m3 (wymiary butli: średnica do 14 cm, wysokość z zaworem do 95 cm)

w łącznej ilości 1100 m3
2) Dzierżawa butli o pojemności 10 l i 50 l na tlen medyczny sprężony - w ilości 50 sztuk,

3) Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym 2l  i 8l z tlenem medycznym -        w ilości 50 sztuk.

PUNKT 3
1. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie I. 3) w szczególności obejmuje:
1) Podtlenek azotu medyczny w butlach po 7 kg w ilości 70 kg,
2) Dzierżawa butli podtlenku azotu (7 kg) - w ilości 4 sztuk, 
3) Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 26 kg - w ilości 520 kg,
4) Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego (26 kg) - w ilości 2 sztuk.

PUNKT 4

1. Dostawa gazu medycznego – mieszanka 50%N2O/50%O2:

- mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% w butlach           o pojemności wodnej 10 l zawierających 2,8 m3 gazu wraz z dodatkowym                   wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz            z przewodem oraz  ustniki.

- butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do  łatwego       podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.

- Ustnik jednorazowy, zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający  powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,

- urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie     wyposażone  w  zawór wydechowy  bez  konieczności  jego  demontażu                            i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu,

- urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji,          (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji           w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

- instrukcję producenta w języku polskim  należy dołączyć przy dostawie.

- zaoferowane wyroby do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem)  nie mogą zawierać ftalanów,

- dzierżawa butli w ilości 2 sztuk, wózków transportowych (jednobutlowych) w ilości 2 sztuk, zaworów dozujących w ilości 2 szt., przewodów łączących w ilości 2 szt.,

- dostawa ustników jednorazowe w ilości 400 szt.,

- mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% w butlach           o   pojemności wodnej 10 l w ilości 126 m3 (tj. 45 butli).

| Wymagania z zakresu serwisu dzierżawionego zbiornika kriogenicznego . |
| --- |
| Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika w terminie po montażu zbiornika | * |
| Wykonawca gwarantuje, że zbiornik jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, podać typ i rok produkcji zbiornika | * |
| Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianego zbiornika. Bezpłatny przegląd nie mniej niż 2 razy w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ protokołem przeglądu dopuszczającym do dalszego stosowania. | * |
| Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika będzie usuwał na koszt własny. | * |
| Obsługa serwisowa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę. | * |
| Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 12 godzin przez 7 dni w tygodniu. | * |
| Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. | * |
| Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | * |

* - wypełnia Wykonawca

(podpis osób/y uprawnionej/ych Wykonawcy)