Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2015                                                                                 Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

główny przedmiot zamówienia:

24.11.15.00-0 (Gazy medyczne)

51.81.00.00-3 (Usługi instalowania zbiorników)

polegające na sukcesywnej:

- Dostawie tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika kriogenicznego dla skroplonego tlenu o pojemności wodnej ok. 5250 l, oraz odpowiednim osprzętem (armatura, parownica, telemonitoring, skrzynka zasilania elektrycznego) wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 1,
2) Dostawie tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli - wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 2,
3) Dostawie podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli, dostawa dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli - wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3 ,

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie 36 miesięcy, zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi poniżej.

PUNKT 1
1) Tlen medyczny ciekły- w ilości 180.000 kg,
2) Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen o pojemności wodnej ok. 5250 l oraz odpowiednim osprzętem - 
w okresie 36 miesięcy.

1. Zamówienie obejmuje także dostawę zbiornika do siedziby zamawiającego wraz z montażem oraz podłączenia do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego w sposób umożliwiający sprawną pracę układu stacji zgazowania tlenu medycznego, a także  odbiór UDT dopuszczający urządzenia do eksploatacji,
2. Zamawiający wymaga zbiornika kriogenicznego dla skroplonego tlenu o pojemności wodnej ok. 5250 l,

z podłączeniem do przewoźnego zbiornika samochodowego (cysterny) wraz z parownicą, panelem sterującym oraz panelem redukcyjnym, zapewniającym stałe ciśnienie w sieci oraz podłączenie odbioru tlenu medycznego z siecią szpitalną.

3. Zamawiający wymaga System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego. Kompaktowe urządzenie do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie ma kontrolować poziom cieczy oraz pomiar ciśnienia w zbiorniku. Ma być wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika 
w każdych warunkach – dzień/noc (podświetlenie). Poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD z możliwością wyświetlania w skali procentowej lub kilogramowej. System Telemetrii z możliwością wysyłania alarmów na podany numer komórkowy działu technicznego Szpitala.

4. Zamawiający wymaga, aby zbiornik kriogeniczny był wyprodukowany po 2010 roku.
5. W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca zobowiązany będzie do zagwarantowania serwisu technicznego dzierżawionego zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wydzierżawionego zbiornika (nie mniej niż 1 raz 
w ciągu 12 miesięcy) potwierdzony dokumentem/ protokołem przeglądu dopuszczającym do dalszej eksploatacji. Wykonawca zapewni, usunięcie awarii i usterek będących wynikiem normalnej, zgodnej 
z instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika,  na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6. W przypadku awarii zbiornika , Wykonawca zapewni przystąpienie do jego naprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia usterki. W przypadku naprawy dłuższej niż 12 godzin obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie w okresie naprawy do Zamawiającego tlenu medycznego 
w butlach o pojemności 50 litrów w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitala lub zapewnienie  innego  urządzenia do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika.

Do Wykonawcy należy zarejestrowanie i okresowe przeglądy zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego. Z chwilą dokonania dostawy i montażu zbiornika Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w języku polskim.
6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla 9 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dzierżawionego zbiornika, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, w siedzibie Zmawiającego lub w siedzibie Wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji pracowników Zamawiającego ponosi wyłącznie Wykonawca.
7. Montaż zbiornika wraz z towarzyszącymi instalacjami, jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego musi nastąpić 
w sposób niezakłócający funkcjonowania Szpitala i zapewniający ciągłość dostawy tlenu.

Oferowany Zamawiającemu koszt miesięcznej dzierżawy zbiornika musi obejmować wszystkie koszty związane z jego eksploatacją i szkoleniem personelu Zamawiającego.

PUNKT 2

- Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach obejmuje:
a)  50 l/ 150 bar o pojemności 8,0 m³,

b) 10 l/150 bar o pojemności 1,6 m³,

c)  2 l z zaworem zintegrowanym o pojemności 0,4 m³,

w ilości 959,6 m3;
2.  Dzierżawa butli o pojemności 50 l na tlen medyczny sprężony - w ilości 18 sztuk,
3.  Dzierżawa butli 10l z tlenem medycznym - w ilości 33 sztuk,
4.  Dzierżawa butli 2l z tlenem medycznym - w ilości 17 sztuk.

PUNKT 3
1. Dostawa gazów medycznych:
a) Podtlenek azotu medyczny w butlach po 7-7,5 kg w ilości 42 kg,
b) Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 26-27 kg - w ilości 156 kg,

2. Dzierżawa butli:

a)  podtlenku azotu (7-7,5 kg) - w ilości 2 sztuk,

b) dwutlenku węgla medycznego (26-27 kg) - w ilości 2 sztuk.

| Wymagania z zakresu serwisu dzierżawionego zbiornika kriogenicznego |
| --- |
|  | Spełnienie wymagań- opis |
| Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika, w terminie do 7 dni po montażu zbiornika. |  |
| Wykonawca gwarantuje, że zbiornik jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, podać typ i rok produkcji zbiornika. |  |
| Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianego zbiornika. Bezpłatny przegląd nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ protokołem przeglądu dopuszczającym do dalszego stosowania. |  |
| Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika będzie usuwał na koszt własny . |  |
| Obsługa serwisowa świadczona będzie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę. |  |
| Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala winien wynosić do 12 godzin przez 7 dni w tygodniu. |  |
| Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |
| Siedziba serwisu - podać dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. |  |

FORMULARZ CENOWY