SPECYFIKAJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TEMAT: Adaptacja oraz rozbudowa izby przyjęć
        i poradni chirurgi ogólnej

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
        32-100 Proszowice, ul.Kopernika 13

PROJEKTOWAŁ: Zbigniew Brach

OPRACOWAŁ: Krzysztof Zając

DATA: Lipiec 2017 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
3. Prowadzenie robót
3.1. Ogólne zasady wykonania
3.1.1. Przekazanie terenu budowy
3.1.2. Dokumentacja projektowa
3.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
3.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
3.1.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
3.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
3.1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
3.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3.1.9. Ochrona i utrzymanie robót
3.1.10. Stosowanie się do przepisów praw i innych przepisów
3.1.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
4. Materiały
4.1. Źródła uzyskania materiałów
4.2. Wariantowe stosowanie materiałów
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
5. Sprzęt
6. Transport
7. Wykonanie robót
7.1. Zasady kontroli jakości robót
7.2. Certyfikaty i deklaracje
7.3. Dokumenty budowy
7.4. Książka obmiarów
7.5. Dokumenty zastosowanych materiałów
7.6. Pozostałe dokumenty budowy
7.7. Przechowywanie dokumentów budowy
8. Obmiar robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
9. Odbiór robót
9.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
9.2. Odbiór częściowy
9.3. Odbiór końcowy
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego
10.Przepisy związane
11.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
11.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
11.2. Betonowanie
11.3. Zbrojenie
1.4. Roboty murarskie i murowe
11.5. Pokrywanie podłóg i ścian
11.6. Tynkowanie
11.7. Instalowanie drzwi i okien
11.8. Roboty malarskie
11.9. Instalowanie sufitów podwieszanych
11.10. Roboty elektryczne
11.11. Instalacja wodno-kanalizacyjna
11.12. Instalowanie urządzeń grzewczych
11.13. Instalacje gazów medycznych
11.14. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
11.15. Instalacje wentylacji i klimatyzacji
  1. Meble i wyposażenie

            1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z adaptacją Izby Przyjęć i Poradni Ogólnej w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach przy ul. Kopernika 13 dostosowując do aktualnych wymogów technicznych i higieniczno-sanitarnych oraz podniesienie jakości świadczonych usłu medeycznych.

        1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji n/w robót.Istniejące sale wyremontować oraz częściowo przebudować poprzez rozbiórkę istniejącej ścianki działowej między salami albo wykonanie ścianek działowych co pozwoli dostosować powierzchnię do aktualnych potrzeb. Zostaną wykonana toaleta na potrzeby osób dorosłych i niepełnosprawnych oraz dzieci. Wykonane zostaną nowe przejścia między salami . Prace dotyczą również z istniejących instalacjami wewnętrznymi: sanitarne elektryczne wentylacyjne.
Zakres prac obejmuje:
a) roboty przygotowawcze
- demontaż i rozbiórka ścian wewnętrznych wraz z demontażem drzwi
- usunięcie sufitów podwieszanych, farb posadzek, zniszczonych tynków, wykonanie
odgrzybienia i dezynfekcja
- demontaż posadzek, izolacji posadzek, płyty posadzki do płyty konstrukcyjnej
- demontaż wyposażenia technicznego i instalacji: c.o. wod-kan. elektrycznej,
słaboprądowych, gazów medycznych
- demontaż starych okien
b) prace ogólnobudowlane
- wykonanie nowych ścianek działowych
- wykonanie przebić i bruzd w ścianach dla przejść instalacyjnych
- wykończenie ścian: tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, wykładziny ścienne
- wykonanie sufitów podwieszanych
- wykonanie płyty posadzki wraz z izolacjami oraz okładzinami
- wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z montażem drzwi
- montaż nowych drzwi
- montaż rolet okiennych
- montaż odbojnic na ścianach
- udrożnienie wentylacji grawitacyjnej
c) prace instalacyjne
- remont instalacji wod-kan wraz z osprzętem
- remont instalacji c.o. wraz z osprzętem
- remont instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z osprzętem
- remont instalacji telewizji dozorowej pacjenta
- remont instalacji gazów medycznych
- remont instalacji wentylacji i klimatyzacji
- montaż nawiewników powietrza w oknach
- remont instalacji i wyposażenia p.poż
prace montażowe wyposażenia i mebli
                  1. PROWADZENIE ROBÓT
3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z umową,
dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz poleceniami Kierownika budowy.
Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym. Fakt rozpoczęcia robót
Wykonawca obwieści w sposób zgodny z Prawem budowlanym.
3.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy (robót) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.
3.1.2. Dokumentacja projektowa
Zawierać będzie elementy składowe zgodnie z wykazem podanym w umowie na
projektowanie.
3.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą z zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (pomieszczenia,
magazyny, składowiska, jezdnie, ciągi piesze itp.) na terenie budowy, aż do zakończenia
i odbioru końcowego robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
3.1.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy zawarte
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem we wszystkich działaniach związanych z niniejszym zakresem prac poprzez unikanie działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu, wibracji lub innych czynników powodowanych jego działalnością Stosując się do wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk itp
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi i innymi materiałami pochodzącymi
z budowy
- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
3.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
3.1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne
niedogodności dla użytkujących obiekt oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej zabudowy w sąsiedztwie budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie zabudowy
3.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy Wykonawcy prowadzący roboty objęte niniejszą specyfikacją zostaną
dopuszczeni do prac po stosownym przeszkoleniu w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów BHP i przeciwpożarowych W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni środki czystości dla pracowników oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
3.1.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez komisję odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
3.1.10 Stosowanie się do przepisów praw i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiającego.
3.1.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

MATERIAŁY
4.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. Wykonawca zobowiązany zostanie do zastosowania materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Materiały i urządzenia mają być identyczne lub tożsame (identyczne pod względem jakości, wyglądu, barwy, wytrzymałości, walorów technicznych) z materiałami zastosowanymi w projekcie i przedmiarze robót.

4.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze niezwłocznie przed użyciem tego
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Zamawiającego.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu będącego w dobrym stanie
technicznym i posiadającym aktualne przeglądy techniczne. Pracownicy obsługujące dane
urządzenie winni być przeszkoleni w zakresie jego działania i obsługi.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

6. TRANSPORT
Dostawy materiałów Wykonawca jest zobowiązany zorganizować we własnym
zakresie w sposób zapewniający ciągłość pracy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Przy wywozie gruzu z rozbiórek z placu budowy zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń z chodników,placów i ulic na własny koszt.

                  1. WYKONANIE ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi w formie protokołów. Przeprowadzenie badań zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Do użycia nadają się materiały które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określająca w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę.

7.3. Dokumenty budowy
W celu zapisu historii prowadzonych działań w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do zakończenia wszystkich prac należy prowadzić dziennik budowy nawet w przypadku gdy jego prowadzenie nie jest wymagane.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

7.4. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

7.5. Dokumenty zastosowanych materiałów
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

7.6. Pozostałe dokumenty budowy

Ponadto do dokumentów budowy zalicza się:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.

7.7. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu dla Zamawiającego.

                  1. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIÓR ROBÓT
Każdy zakończony etap realizacji wymaga dokonania odbioru tzw. częściowego i zgody Inspektora nadzoru na wykonanie następnego etapu robót. Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót:
- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy robót.
9.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich
robót zanikowych i ulegających zakryciu. Zgłasza on wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru, który niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty wpisu i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
usunięcia wszystkich usterek.

9.2. Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

9.3. Odbiór końcowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Kierownik budowy zgłasza,wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4. Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa w skład, której wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy w obecności Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Dokonuje ona oceny przedłożonych dokumentów oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót.
Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, nie wstrzymuje to czynności odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do
zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu. Zauważone w czasie odbioru usterki, wady i braki (również w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentów) zapisuje się w treści protokołu odbioru. Komisja przerywa wówczas swoje czynności i w porozumieniu z Wykonawcą ustala ponowny termin odbioru końcowego. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który winien zwierać ustalenia poczynione w toku odbioru i być podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda strona otrzymuje egzemplarz protokołu.

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- potwierdzenie zgodności wykonania inwestycji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami
- dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi zmianami jeżeli zostały ustalonew trakcie realizacji umowy
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
- protokoły odbiorów częściowych
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami Polskich Norm, normami
branżowymi lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
ustawodawstwo oraz wg odpowiednich wytycznych i instrukcji producentów zastosowanych systemów i materiałów. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót, a w szczególności:
- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity (Dz.U. z 2010 r Nr 243
poz.1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
- Ustawę z dnia 14 grudnia 2014 r o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z późniejszymi zmianami)
- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 Nr81 poz.351 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz.690
z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz.578 z 2007 r. Nr210
poz.1528 oraz z 2011r. Nr99 poz.573) pełny tekst aktu
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr47 poz.401 z 2003 r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313
z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r.
w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu
bliskiego (Dz.U.03.193.1890)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę ścian wewnętrznych
- demontaż drzwi
- usunięcie sufitów podwieszanych, farb posadzek zniszczonych tynków
- demontaż posadzek, izolacji posadzki, płyty posadzki do płyty konstrukcyjnej
- demontaż instalacji (co, wod-kan, elektrycznej, słaboprądowych, gazów medycznych) wraz z osprzętem
- odgrzybianie i dezynfekcja
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. Sprzęt
Młotki, łopaty, szufle, taczki, rynny zrzutowe, drabiny, rusztowania, pomosty,
elektronarzędzia (młoty, wiertarki, szlifierki), palniki do cięcia.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki przy użyciu samochodów samowyładowczych
i kontenerów. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem.
5. Wykonanie robót
Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Przed przystąpieniem do prac demontażowych instalacji (w szczególności elektrycznych) upewnić się, że ich zasilanie zostało skutecznie odłączone. Nieczynne odcinki Roboty prowadzić ręcznie przy użyciu sprawnych narzędzi i urządzeń. Materiał rozbiórkowy transportować i składować na miejscu budowy w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem innych elementów otoczenia.
Materiały z rozbiórki posegregować. Elementy nadające się do odzysku odwieźć do
recyklingu. Resztę materiałów zutylizować w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Kontrola jakości robót
Kontroli jakości robót dokonuje Inspektor nadzoru wg wymagań ogólnych
specyfikacji.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są w zależności od rodzaju poszczególnych prac:
m3 - objętości ścian
m2 – powierzchnie parapetów, posadzek
m – długości: głównie instalacji
szt – sztuki elementów
8. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą specyfikacją jako składowa część całości zadania podlegają
zasadom odbioru robót częściowych.
9. Podstawa płatności
Zamawiający określi w umowie z Wykonawcą sposób rozliczania robót tj. czy roboty
będą rozliczane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz określi zasady płatności za wykonane roboty (etapowe lub całościowe rozliczanie). Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2

45262300-4 Betonowanie

1. Wstęp
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonywanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych zamówieniem, a wszczególności przy wykonywaniu nadproży.
2. Materiały
Należy zastosować beton zgodny z normą PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność. Klasa ekspozycji XC1, dla którego wartości graniczne
składu betonu wynoszą:
- maksymalne w/c: 0,65
- minimalna zawartość cementu: 260 kg/m3
- minimalna wytrzymałość na ściskanie (klasa betonu): C20/25
Składniki mieszanki betonowej:
• cement
Należy stosować cement portlandzki bez dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-
1:2012.
Cement pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe. Na workach
powinien być umieszczony trwały i wyraźny napis zawierający następujące dane;
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu
Cement składować w sposób zabezpieczonych przed opadami. Podłoże na którym jest
składowany winno być twarde i suche i zabezpieczające przed zawilgoceniem. Cement nie
może być użyty do betonu po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę.
• kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo naturalne odpowiadające wymaganiom normy PN
EN12620A1:2010.
Maksymalny wymiar kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę zbrojenia oraz
minimalną szerokość przekroju.
• woda
Określona jest ona postanowieniami normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania betonu
stosować najlepiej wodę wodociągową. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
• środki antyadhezyjne
Jeżeli się ich używa należy je dobrać tak aby nie miały szkodliwego wpływu na beton, stal
zbrojeniową oraz nie powinny wpływać w sposób niezamierzony na jakość powierzchni
konstrukcyjnej Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
- 2% przy dozowaniu cementu i wody
- 3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgocenie nim składników.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
3. Sprzęt
Roboty betoniarskie mogą być wykonywane ręcznie przy użyciu następującego sprzętu:
łopaty, szufle, kielnie, łaty, taczki, stemple lub podpory, kliny, deskowania, betoniarki.
4. Transport
Do wykonania przedmiotowego zakresu prac i niewielkiej ilości betonu można użyć
dowolnego środka transportu. Większe ilości mieszanki betonowej transportować specjalnymi
samochodowymi
5. Wykonanie robót
Stemplowania i deskowania
Stemplowania i deskowania łącznie z ich podporami i fundamentami należy wykonywać tak aby były one:
- zdolne do przenoszenia możliwych do przewidzenia oddziaływań
- wystarczające sztywne by utrzymać określoną tolerancję dla danej konstrukcji bez
zagrożenia integralności elementu konstrukcyjnego
- kształt funkcje, wygląd i trwałość konstrukcji nie powinna ulegać pogorszeniu ani
uszkodzeniu w trakcie pracy stemplowania i deskowania lub w wyniku ich demontażu.
Deskowanie powinno zapewniać wymagany kształt elementu z betonu dopóki wystarczająco nie stwardnieje.
Deskowanie i jego złącza powinno być wystarczająco szczelne aby zminimalizować utratę faz drobnych. Wewnętrzna powierzchnia deskowania powinna być czysta.
Stemple i deskowanie nie powinny być usuwane wcześniej niż beton osiągnie wytrzymałość wystarczającą aby:
- uodpornić go przed uszkodzeniami powierzchni, które mogą powstać podczas
rozformowania
- przenosić obciążenia przyłożone do elementu na tym etapie robót
- przeciwstawić się ugięciom przekraczającym wartość dopuszczalnych odchyłek
Rozformowanie powinno być wykonywane w sposób, który nie narazi konstrukcji na
uderzenia, przeciążenie lub uszkodzenie. W czasie demontażu powinna być zachowana
stabilność rozbieranych elementów.
Betonowanie
Roboty betonowe należy wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
- czystość i staranność przygotowanego podłoża lub deskowania (usunięcie luźnych
okruchów, użycie środków adhezyjnych)
- położenie zbrojenia
- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny
Betonowanie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC. Jeżeli temperatura otoczenia w czasie betonowania lub dojrzewania jest niska lub zbyt wysoka należy zaplanować środki ostrożności aby zabezpieczyć beton przed uszkodzeniami
Kontrola dostarczonego betonu przy odbiorze powinna obejmować sprawdzenie dowodu
dostawy przed rozładunkiem. Beton powinien być poddany ocenie wizualnej podczas
rozładunku. Rozładunek należy przerwać jeżeli wygląd oceniony z doświadczenia nie jest
właściwy.
Podczas załadunku, transportu i rozładunku, a także transportu wewnętrznego na placu
budowy należy zminimalizować niepożądane zmiany mieszanki betonowej takie jak
segregacja składników, wydzielanie się wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.
Należy unikać przerw w układaniu betonu i przez to dążyć do uzyskania jednorodnej jego
struktury.
Mieszanka betonowa powinna być układana i zagęszczana w taki sposób aby zapewnić
otulinę całego zbrojenia i wbudowanych wkładek oraz założoną wytrzymałość i trwałość
betonu. Podczas układania i zagęszczania należy minimalizować segregację składników.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie. Pęknięcia są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm. Dla powierzchni pod inne materiały podłogowe oraz gdzie będą nakładane tynki przewiduje się wykończenie zwykłe.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z w/w wymaganiami. Ponadto ukończona
konstrukcja powinna spełniać wymagania odnośnie dopuszczalnych odchyłek w zakresie:
- prostoliniowości powierzchni i krawędzi
- wymiarów przekroju poprzecznego
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
9. Podstawa płatności
Zamawiający określi w umowie z Wykonawcą sposób rozliczania robót tj. w systemie
przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty (etapowe lub
całościowe rozliczanie). Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczących cementów powszechnego użytku
PN EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu .
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. – Część 1: Definicje

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST3

45262310-7 Zbrojenie

1. Wstęp
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonywanie zbrojenia. W zakres prac wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży.
2. Materiały
Stal zbrojeniowa o właściwościach zgodnych z wytycznymi normy PN-EN 10080:2007.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych typu: obcęgi, przecinaki,
młotki, giętarki oraz elektronarzędzi: szlifierka.
4. Transport
Krótkie odcinki stali mogą być przewożone np. samochodami dostawczymi; dłuższe
przyczepami-dłużycami.
5. Wykonanie robót
Każdy wyrów powinien być łatwy do identyfikacji.
Powierzchnia zbrojenia powinna być wolna od luźnej rdzy i szkodliwych substancji, które
mogą mieć niekorzystny wpływ na stal, beton lub przyczepność między nimi. Stal
zanieczyszczoną tłuszczami opalać do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń
Dopuszczalna jest obecność niewielkiej ilości rdzy na powierzchni.
Pręty zbrojeniowe magazynować pod zadaszeniem bez kontaktu z gruntem. Dłuższe odcinki składować w przegrodach lub na stojakach.
Podkładki i przekładki powinny odpowiednie do przewidzianej otuliny zbrojenia. Zaleca się
aby betonowe i cementowe przekładki miały tę samą wytrzymałość co beton w konstrukcji
oraz zapewniały co najmniej taką samą odporność na korozję jak otaczający je beton.
Stalowe przekładki w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią betonu są dopuszczalne tylko w suchym środowisku, tj. w klasach X0 i XC1.
Pręty zginane nie powinny wykazywać pęknięć ani innych uszkodzeń.
Gięcie powinno odbywać się w trakcie jednej operacji. Jeżeli korzysta się z giętarek
automatycznych dopuszcza się pracę ciągłą lub skokową.
Gięcie stali przy temperaturze -5C nie jest zalecane. Gięcie prętów na gorąco nie jest
dopuszczalne jak również prostowanie zgiętych prętów.
Zbrojenie w kręgach nie powinno być używane, chyba, że dostępne są odpowiednie
urządzenia, a procedury prostowania są zgodne z instrukcjami producenta.
Spawanie jest dopuszczalne tylko w przypadku stali zbrojeniowej sklasyfikowanej jako
spawalna.
Zbrojenie powinno być ułożone zgodnie z projektem, który powinien określać szczegóły
dotyczące otuliny, rozmieszczenia, złączy, zakładów, długości zakładu i układu prętów.
Zbrojenie
Zbrojenie powinno być ułożone i zabezpieczone tak aby jego położenie docelowe spełniało wymagania dotyczące tolerancji określonej w normie PN-EN 13670. Montaż zbrojenia może być wykonany przy użyciu drutu wiązałkowego lub spawania punktowego. Jeżeli nie jest to określone inaczej zaleca się aby pręty łączone na zakład stykały się ze sobą, a w belkach i słupach aby były powiązane.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi w/w wymaganiami.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 tona. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach większych.
8. Odbiór robót
Roboty zbrojeniowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. Podstawa płatności
Cena obejmuje:
- zakup i dowóz materiałów
- oczyszczenie, wygięcie, przycinanie
- łączenie oraz montaż zbrojenia
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogólne
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: Definicje

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST4

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zamurowań ścian, wykonania ścian działowych.
2. Materiały
Bloczki i pustaki z materiałów lekkich, betonu komórkowego, gotowe zaprawy klejowe.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane przy użyciu następujących narzędzi i urządzeń: piły widiowe, młotki, kielnie, pion, sznur, poziomice, rusztowania, pomosty, wiertarki, betoniarka.
4. Transport
Samochód skrzyniowy, dostawczy.
5. Wykonanie robót
Murowanie ścian należy zaczynać od narożników. Mury należy wykonywać warstwami
z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura Układ muru
powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania muru – spoiny w dwóch
następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 8cm.
Przy krawędziach otworów, krawędzi ścian, narożnikach – długość wmurowanego bloczka
powinna być większa od 11,5 cm. Mury należy wykonywać równomiernie na całej ich
długości. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Pierwszą
warstwę bloczków wykonać na zaprawie tradycyjnej grubości 2-3cm. Bloczki klei się na
cienką spoinę poziomą (2-3mm) przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta. Odmiana
bloczków w systemie pióro-wpust nie wymaga wykonywania spoiny pionowej. Bloczki
nasuwa się jeden w drugi od góry. Bloczki docięte lub w narożach łączy się przez
wypełnienie zaprawą spoiny pionowej. Otworów tworzących uchwyty montażowe bloczków
nie wypełnia się zaprawą. Przy połączeniu z istniejącym murem należy stosować kotwy
łączące.
Przy stawianiu ścian działowych można zastosować nadproża systemowe. Nadproża takie są zbrojone i nie wymagają stemplowania ani deskowania – są samonośne
6. Kontrola jakości robót
Wizualnej ocenie należy poddać jakość wbudowywanych materiałów. Kontroli polega
zgodność wykonania ścian z projektem ich jakość: pionowość, równość powierzchni,
rozmieszczenie otworów drzwiowych i ich wymiary.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru należy przyjmować m3 zamurowania otworów oraz m2 wykonanych ścian działowych i m wykonanych nadproży.
8. Odbiór robót
Roboty przed tynkowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu .
PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dla elementów murowych. Część 4. Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-EN 998 Wymagania dotyczące zapraw do murów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST5

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podłóg i posadzek oraz pokrywania ścian w pomieszczeniach sal i toalety.
2. Materiały
Samopoziomująca masa szpachlowa, folia izolacyjna PE grubości 0,2mm, izolacja
akustyczna, podkład samopoziomujący, izolacja przeciwwodna w płynie, wykładzina
antyelektrostatyczna, listwy do wykładzin.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych: szpachelki, poziomice, pędzle i wałki do klei oraz elektronarzędzi: wiertarki, mieszarki, zgrzewarki, frezownica do
wykładzin.
4. Transport
Samochód dostawczy, skrzyniowy. Rozładunek ręczny, a większej ilości przy użyciu HDS.
5. Wykonanie robót
Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwę wyrównawczą wykonać z zaprawy samopoziomującej na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu. Powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku szczeliną dylatacyjną.
Wylewka samopoziomująca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Wykonanie posadzek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy ułożyć warstwę:
- izolacji akustyczne o grubości wg dokumentacji projektowej
- izolacji przeciwwilgociowej z folii PE.
Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy warstwę podkładu, którą wykańczamy
wylewką samopoziomującą.
Tzw. „płynne folie”, z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia powinny
być nanoszone w kilkugodzinnych odstępach. Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśma i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy nanosi się przez malowanie lub szpachlowanie.
Przyjmuje się, że w pomieszczeniach tzw. „mokrych” uszczelnienie powinno sięgać aż do
sufitu. Świeżo wykonane tynki oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od
czasu ich wykonania. Podłożą suche i chłonne należy najpierw zagruntować. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosimy w dwóch procesach roboczych płynną folię uszczelniającą.
Przed instalacją wykładziny rulonowej powinna ona być składowana w pomieszczeniu
w którym będzie instalowana przynajmniej 24 godziny przy minimalnej temperaturze
pokojowej 15C. Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna
wynosić 30-60%. Przed rozpoczęciem instalacji należy określić rodzaj ułożenia biorąc pod
uwagę kształt pomieszczenia oraz wzór w jaki mają być ułożone. Do wykładzin winylowych należy używać tylko klejów spełniających zalecenia wymienione przez producenta. Klej nałożyć wałkiem i skorygować szpachlą. Brytu układać krawędź co krawędzi i całość prasować korkiem. W rogach używać młotka do Lino. Po przyklejeniu wykładzinę należy wygładzić upewniając się, ze nie tworzy ona dobre, ścisłe połączenie z podłożem oraz nie tworzą się pęcherze powietrza.
Zaleca się aby wykładzinę wyłożyć na ściany w wyobleniach posadzki na wysokość 10 cm i zakończyć listwą lub zespawać na gorąco Spawanie rozpocząć minimum 24 godziny po instalacji. Przed wykonaniem łączenia miejsce połączeń należy frezować przy pomocy specjalnej frezownicy. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy specjalnego sznura spawalniczego. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej służącej do spawania termicznego należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości użytych materiałów, odchyleń od
poziomu powierzchni posadzek, szczelności ułożenia izolacji, wzoru równości i dokładności ułożenia wykładziny.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 ułożonych warstw podposadzkowych, izolacji i posadzek.
8. Odbiór robót
Powinien obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (brak zarysowań) i prawidłowości ukształtowania powierzchni, prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych oraz dokumentów zastosowanych materiałów.
9. Podstawa płatności
Cena obejmuje: prace pomiarowe i technologiczne, zakup i dowóz materiałów, wykonanie
elementów podłoża. Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych
pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 15102 Dekoracyjne okładziny ścienne. Wyrób w postaci zwoika i panela
PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla
PN-EN 259-1:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyższonych właściwościach – Część 1.
Wymagania
PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie wytrzymałości spoin

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST6

45410000-4 Tynkowanie

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin ściennych. Zakres obejmuje
tynkowanie nowo wykonanych ścian działowych oraz zamurowań.
2. Materiały
Tynki cementowo-wapienne III kategorii wykończone gładzią gipsową, środki gruntujące
3. Sprzęt
Poziomica, łaty kierujące i murarska, kielnie, pace, szpachle, pędzle, wałki malarskie,
drabiny, rusztowania, pomosty, mieszadła elektryczne.
4. Transport
Samochód dostawczy, skrzyniowy. Rozładunek ręczny, a większej ilości przy użyciu HDS.
5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia, bruzdy, roboty instalacyjne podtynkowe. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C .
Bezpośrednio przed wykonaniem tynków podłoże należy oczyścić z kurzu i zagruntować.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Narzut tynków wykonać według pasów i listew kierunkowych. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości użytych materiałów, odchyleń od
poziomu powierzchni ścian. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu
- poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności do podłoża.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 otynkowanych powierzchni.
8. Odbiór robót
Odbiór po skontrolowaniu prac według w/w wymagań.
9. Podstawa płatności
Cena obejmuje: prace pomiarowe i technologiczne, zakup i dowóz materiałów, wykonanie
elementów robót: przygotowanie zaprawy, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
tynkowanie.
10. Przepisy związane
PN-EN 998 Wymagania dotyczące zapraw do murów.
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2. Metody badań

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST7

45421100-5 Instalowanie drzwi

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i okiennej w adaptowanych
pomieszczeniach pokoi i łazienki.
2. Materiały
Stolarka drzwiowa wewnętrzna o podwyższonym standardzie, konstrukcji aluminiowej
z wypełnieniem szklanym (pokoje) i z paneli nieprzeźroczystych (łazienka) przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. Drzwi gładki wyposażone w: zawiasy, komplet
klamek i uchwytów, zamki, samozamykacze, mechanizmy zapobiegające przypadkowemu
zamknięciu. Ościeżnice odpowiednie do rodzaju drzwi, opaski odpowiedniej szerokości.
Okna z regulowanym i kontrolowanym nawiewem i mechanizmem zamykającootwierajacym okno dostępnym z poziomu posadzki.
Pianka poliuretanowa, kotwy do mocowania. Rolety okienne.
3. Sprzęt
Poziomica, pistolet do pianki, drabiny, rusztowania. Pomosty, wiertarki, wkrętarki.
4. Transport
Samochód dostawczy, skrzyniowy. Materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przesunięciem.
5. Wykonanie robót
Stolarkę montować wg instrukcji producenta.
Przed przystąpieniem do montażu należy: sprawdzić wymiary otworu są zgodne
z wymaganym luzem, zdjąć skrzydła z ościeżnic, zamontować na zewnętrznej stronie
ościeżnicy kotwy, ustawić ościeżnicę na klinach i wypionować, zabezpieczyć ramę klockami dystansowymi , zamontować kotwy do muru za pomocą dybli, zamontować skrzydła i przeprowadzić ich ewentualną regulację, odpylić i zwilżyć wodą fugę między murem, a ramą i wypełnić pianką PU w sposób ciągły. Po zastygnięciu i stwardnieniu pianki odciąć nadmiar pianki, usunąć kliny i klocki montażowe. Wokół ościeżnic założyć listwy wykończeniowe.
Parapety zastabilizować za pomocą klinów i klocków montażowych. Zamontować
odpowiednio wypoziomowane przy użyciu pianki PU. Fugi uzupełnić szybkowiążącą
zaprawą tynkarską.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości użytych materiałów, sposobu
osadzenia ościeżnic w ościeżach, sprawności technicznej mechanizmów, okuć i zamków,
uszczelnienia, zgodności wymiarowej i kierunków otwierania.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 - powierzchni drzwi, szt – ościeżnic oraz mb – parapetów.
8. Odbiór robót
Odbiór po skontrolowaniu prac według w/w wymagań.
9. Podstawa płatności
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem, dopasowanie i wyregulowanie, wykończenie (obicie listwami maskującymi
itp.).
10. Przepisy związane
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badań.
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość, prostokątność. Klasy
tolerancji.
PN-EN 14351 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1. Okna i
drzwi zewnętrzne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST8

45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok malarskich. Zakres obejmuje wykonanie
malowania ścian pokoi oraz toalety.
2. Materiały
Podkłady gruntujące, farby o odporności mechanicznej oraz w I i II klasie odporności na
szorowanie wg PN-EN 13300.
3. Sprzęt
Malowanie można dokonywać przy użyciu pędzli i wałków.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. Chronić przed nadmiernym
nasłonecznieniem oraz przemrożeniem
5. Wykonanie robót
Podłoże powinno być czyste i gładkie. Prace malarskie przeprowadzamy na uprzednio
zagruntowanym podłożu. Pierwsze malowanie ścian wewnątrz budynku można dokonać po zakończeniu robót: ogólnobudowlanych i instalacyjnych.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać zaleceń producenta systemu powłokowego.
Należy dążyć do stosowania kompatybilnych wieloskładnikowych systemów powłokowych
tj. farb oraz preparatów gruntujących pochodzących od jednego producenta.
Temperatura powietrza podczas prac malarskich powinna być nie mniejsza niż +5°C i nie
wyższa niż 30°C (graniczne wartości temperatur podawane są w kartach technicznych
wyrobów). Nie wolno wykonywać prac przy nadmiernych przeciągach – może to
doprowadzić do nierównomiernego wysychania powłok oraz powstawania plam, spękań
skurczowych. W okresie występowania niskich temperatur pomieszczenia powinny być
ogrzewane. Przy zastosowaniu farb wodnych i wodorozcieńczalnych w pomieszczeniach
należy utrzymywać temperaturę nie niższą niż +15°C (jeżeli producent nie określa zakresu
temperatur). Należy zachowywać czasy schnięcia i odstępy między nakładaniem
poszczególnych warstw określonych w kartach technicznych wyrobów malarskich.
Szczególną uwagę należy zwrócić na grubość nakładanych powłok, teksturę, metodę
nakładania, trzymanie się receptury.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
- wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5m. Niedopuszczalne jest zabrudzenie farbami powierzchni przyległych
oraz występowanie powierzchni niemalowanych
- zgodności barw i połysków przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta
- odporności powłoki na wycieranie przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby
- odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą pędzla.
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża
- twardości – przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego
piaskowca. Na powłokach nie powinno to pozostawić rys widocznych okiem nieuzbrojonym
w rozproszonym świetle dziennym z odległości 0,5m.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 malowanej powierzchni.
8. Odbiór robót
Odbioru dokonuje się po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z w/w wymaganiami. Roboty
malarskie wykonane niezgodnie mogą być odebrane pod warunkiem że odstępstwa nie
obniżają właściwości użytkowych i komfortu użytkowania.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST9

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z realizacją sufitów podwieszanych. Zakres obejmuje wykonanie prac w salach i łazience.
2. Materiały
- konstrukcja sufitowa metalowa, „antykorozyjna” w klasie C wg PN-EN 13964
- kasetonowe płyty gipsowo-kartonowe powlekane folią PCV i nasączonymi środkiem
bakteriobójczym odporne na wilgoć
3. Sprzęt
Do wykonania i montażu można użyć następującego sprzętu: nożyce do cięcia blachy,
poziomice, klucze, poziomica laserowa, wiertarki, wkrętarki
4. Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. Niedopuszczalne jest obciążenie kartonów z płytami innymi ładunkami oraz zrzucanie płyt podczas rozładunku.
5. Wykonanie robót
Płyty sufitowe należy składować na suchych, równych gładkich, nieodkształconych
powierzchniach. Pomieszczenie do składowania elementów sufitowych powinno posiadać
parametry termowilgotnościowe zbliżone do warunków panujących w docelowym
pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest narażenie elementów płyt na nagłe zmiany temperatury i wilgotności. Liczba opakowań składowanych jedno na drugim nie powinna być większa niż przewidziano w karcie technicznej producenta.
W trakcie montażu płyt niewymagających dodatkowych prac wykończeniowych
(np.malowania) prace należy wykonywać w czystych rękawiczkach ochronnych.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola powinna polegać na:
- oznaczenie poziomu. Wysokość sufitu powinna być mierzona od wskazanego określonego oznaczenia poziomu
- płaskość, dla której maksymalna odchyłka powinna być mniejsza lub równa 2mm/1m,
maksymalnie 5mm na długości 5m mierzona poziomo w miejscach mocowania zawieszenia w każdym kierunku. Wymagania te mają zastosowanie przy montażu elementów rusztu, elementów połaci i kształtowników przyściennych.
- prostokątność; ruszt (kształtowniki nośne i poprzeczne) powinien być zamontowany z
zachowaniem kąta prostego. Dopuszczalne odchyłki zależą od wymiarów stosowanych płyt oraz systemu ich mocowania. Praktyczną metodą kontroli prostokątności jest regularna kontrola przekątnych podczas montażu i ocena poprawności dopasowania stosowanych płyt.
Listwy i ich kształtowniki powinny być bez wyjątku montowane z zachowaniem kąta
prostego.
- sprawdzeniu liniowości listew. Listwy łącznie z elementami dodatkowymi i nośnymi należy
układać w linii prostej, zgodnie z wymiarami. Szczególną uwagę należy zwrócić w punktach
połączeń z kształtownikami nośnymi.
- sprawdzeniu przylegania listew. Listwy powinny szczelnie przylegać do siebie, elementów
przegród, kolumn, innych elementów występujących w pomieszczeniu
- sprawdzeniu cięcia elementów połaci na wymiar. Podstawowym wymaganiem w stosunku do elementów płaci jest ich rozmieszczenie, zaczynając od środka powierzchni sufitu w taki sposób aby docinane płyty miały szerokość równą połowie szerokości lub długości płyty.
W innych przypadkach rozmieszczenie płyt powinno uwzględniać rozmieszczenie przegród, kolumn mocowania opraw oświetleniowych itp. W przypadku cięcia płyt na wymiar i umieszczania ich na kształtownikach o przekroju Powinny się opierać na kształtowniku przyściennym na szerokości co najmniej 10mm.
- ocenie wizualnej czystości elementów sufitu, braku uszkodzeń mechanicznych
- sprawdzeniu obciążenia elementów sufitu. Podczas odbioru należy sprawdzić czy elementy sufitu nie zostały obciążone nieprzewidzianymi w projekcie elementami instalacji (np. kable instalacji elektrycznej, rury klimatyzacji).
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 ułożonej powierzchni sufitu.
8. Odbiór robót
Odbioru dokonuje się po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z w/w wymaganiami. Prace
winny podlegać odbiorowi częściowemu.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST10

45310000-3 Roboty elektryczne

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót elektrycznych. Zakres obejmuje wykonanie w adaptowanych pomieszczeniach następującej instalacji elektrycznej:
- zasilania gniazd wtykowych
- oświetleniowej
- zasilania wentylatora mechanicznego i klimatyzatora
2. Materiały
Kable i przewody elektryczne, rurki osłonowe grubościenne, korytka, gniazda i włączniki
elektryczne, puszki instalacyjne, lampy, gips budowlany, kołki rozporowe, kamery TV, itp.
3. Sprzęt
Do wykonania w/w prac należy użyć następującego sprzętu: młotek, przecinak, kleszcze,
obcęgi, śrubokręty, drabiny, rusztowania, pomosty, otwornica, bruzdownica, wiertarka, inny
drobny sprzęt potrzebny do wykonania prac elektrycznych
4. Transport
Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
W obwodach elektrycznych należy stosować przewody elektryczne z żyłami wykonanymi
z miedzi. Trasy przewodów i kabli wg dokumentacji projektowej.
W pomieszczeniach, w których będą zabudowane sufity podwieszane, kable poprowadzone będą w przestrzeni sufitowej w korytkach kablowych, natomiast w pionach - w tynku.
Do prowadzenia kabli w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem przewidziano trasy kablowe w postaci ciągów korytek kablowych, mocowanych do ściany lub stropu.
Korytka mogą być wyposażone w przegrody, dla oddzielenia poszczególnych instalacji.
Gniazda wtyczkowe jak i włączniki oświetlenia przewidziano jako wtynkowe. Do ich
zainstalowania konieczne jest wykonanie otworów w tynku, pod puszki montażowe.
Instalacje i urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem wymaganych odległości i ich wzajemnego usytuowania w stosunku do innych instalacji.
Bez dodatkowych obliczeń maksymalna głębokość bruzd pionowych w gotowym murze
wynosi 30mm. Maksymalna głębokość bruzd poziomych i ukośnych dla ścian o grubości
większej niż 30cm wynosi 20mm.
Należy przewidzieć kable zasilające do wentylatora mechanicznego i klimatyzatora.
W pomieszczeniach, w których będą wykonane, w czasie remontu, sufity podwieszane,
zainstalowane będą oprawy oświetleniowe przystosowane do sufitów podwieszanych.
Kinkiety przykręcane bezpośrednio do ścian.
Montaż urządzeń i podłączanie wg schematów dostarczonych przez producentów urządzeń.
5. Kontrola jakości robót
Przeprowadzić badania i pomiary kontrolne wykonanej instalacji (m.in. ciągłości obwodów,
uziemień).
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są metry wykonanej instalacji oraz sztuki zamontowanych puszek, gniazd i lamp.
8. Odbiór robót
Zakres w/w prac podlega zasadom odbioru częściowego przez Inspektora nadzoru.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-84 E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST11

45332000-3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wymianą instalacji wod-kan. Zakres obejmuje: montaż
rurociągów, armatury, urządzeń, przyborów, osprzętu, wykonanie izolacji termicznej,
regulacja działania instalacji w pomieszczeniu pokoi i łazience.
2. Materiały
Instalacja wodociągowa wykonywana z rur o połączeniach zaciskowych.
Instalacja kanalizacyjna rury kielichowe PCV. Umywalki, zlewozmywaki, baterie, biały
montaż w systemach kompaktowych wiszących umożliwiających prostą obsługę w zależności od przeznaczenia oraz łatwe utrzymanie w czystości. Elementy wyposażenia
w podwyższonym standardzie dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Izolacja ciepłochronna z pianki poliuretanowej.
3. Sprzęt
Do wykonania w/w prac należy użyć następującego sprzętu: piły brzeszczoty, śrubokręty,
klucze, poziomice, bruzdownica, wiertarka, zaciskarka.
4. Transport
Rury w wiązkach przewozić samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki przewozić
w pojemnikach. Transport wyposażenia tzw. „białego montażu” przewozić krytymi
samochodami. Materiały zabezpieczyć przed przesunięciem i zniszczeniem. Elementy
wyposażenia oraz armaturę przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
5. Wykonanie robót
Układanie przewodów należy rozpocząć od wyznaczenia tras zgodnie z dokumentacją
projektową.
Instalacje wykonać jako podtynkowe.
Przewody wodociągowe łączone będą przez zgrzewanie, przewody kanalizacyjne na wcisk.
Rury powinny być proste i czyste. Prace należy rozpocząć od osadzenia uchwytów. Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być co najmniej równa długości ściany.
Instalacje i urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem wymaganych odległości i ich wzajemnego usytuowania w stosunku do innych instalacji.
Rury kanalizacyjne układać ze spadkiem określonym w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchylenie od spadku założonego w dokumentacji +-10%. Rury układać
w bruzdach z zastosowaniem rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie rurociągów.
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcją producentów.
Instalacje przed wykonaniem izolacji i zakryciem poddać próbie szczelności, a instalację
wodociągową płukaniu i badaniu jakości.
Jako minimalną ilość wody potrzebną do płukania przyjmuje się 3-5 krotną objętość
płukanego odcinka. W instalacjach wodociągowych podnieść ciśnienie do 0,9MPa lub 1,5
krotnej wielkości ciśnienia roboczego.
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut.
Badanie instalacji ciepłej wody
Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły w obecności przedstawiciela obiektu.
Roboty izolacyjne rozpocząć po zakończeniu w/w prac i pozytywnych wynikach
przeprowadzonych prób.
Połączenie baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne.
Armatura powinna się lekko otwierać i zamykać. Przy zamkniętej armaturze woda nie
powinna wyciekać z wylewki ani przeciekać w jakimkolwiek miejscu armatury. Przy otwartej armaturze woda powinna wypływać jedynie z wylewki.
Przybory sanitarne zaopatrzyć w zamknięcia wodne (syfony). Przybory sanitarne powinny
być mocowane do ścian i posadzek zapewniając stabilność i właściwe użytkowanie.
6. Kontrola jakości robót
Wg w/w wymagań.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są metry wykonanej instalacji oraz sztuki zamontowanych
urządzeń sanitarnych.
8. Odbiór robót
Wykonanie instalacji podlega zasadom odbioru robót zanikowych i ulegającym zakryciu.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-81/B-10700-02:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cześć 5:
Montaż i badania instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1. Postanowienia ogólne.
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10). Ogólne wymagania
techniczne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST12

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z pracami przy instalacji c.o. Zakres obejmuje remont instalacji
c.o. wraz z osprzętem (grzejniki pod oknami) w pokojach.
2. Materiały
Instalacja c.o. wykonywana z rur o połączeniach zaciskowych. Zawory termostatyczne
i powrotne, głowice termostatyczne, grzejniki stalowe, izolacja ciepłochronna z pianki
poliuretanowej.
3. Sprzęt
Do wykonania w/w prac należy użyć następującego sprzętu: piły brzeszczoty, śrubokręty,
klucze, poziomice, wiertarka, zaciskarka.
4. Transport
Rury w wiązkach przewozić samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki przewozić
w pojemnikach. Transport wyposażenia tzw. „białego montażu” przewozić krytymi
samochodami. Materiały zabezpieczyć przed zniszczeniem. Elementy wyposażenia oraz
armaturę przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
5. Wykonanie robót
Układanie przewodów należy rozpocząć od wyznaczenia tras w celu wyeliminowania
ewentualnych kolizji. Instalacja podtynkowa.
Przewody grzewcze łączone będą przez zaciskanie. Rury powinny być proste i czyste. Prace należy rozpocząć od osadzenia uchwytów z przekładkami amortyzacyjnymi. Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być co najmniej równa długości ściany.
Rury układać w bruzdach z zastosowaniem rozwiązania zapewniającego swobodne
wydłużanie rurociągów.
Instalacje i urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem wymaganych odległości i ich wzajemnego usytuowania w stosunku do innych instalacji.
Zastosować grzejniki gładkie umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości montaż
armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producentów.
Instalację przed wykonaniem izolacji i zakryciem poddać płukaniu (3-krotne) oraz próbie
szczelności. Prędkość przepływu wody powinna być nie większa niż 1,5m/s. Następnie
poddać próbie ciśnienia na zimno i na gorąco. Wartość ciśnienia próbnego winna być o 50% większa od ciśnienia roboczego lecz nie mniejsza niż 0,4MPa. W czasie próby na łączeniach oraz na przewodach i armaturze nie mogą wystąpić nieszczelności. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły.
Roboty izolacyjne rozpocząć po zakończeniu w/w prac i pozytywnych wynikach
przeprowadzonych prób.
Połączenie grzejników z instalacją wykonać jako rozłączne za pośrednictwem zaworów
odcinających (termostatyczne i powrotne). Zawory powinny się lekko otwierać i zamykać.
Poprawność działania zaworów termostatycznych możliwa do sprawdzenia po podaniu
odpowiedniej temperatury czynnika grzewczego.
Jeżeli grzejniki wyposażone są w odpowietrzniki - sprawdzeniu powinno podlegać również
ich działanie.
Przed przekazaniem do użytku Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia obsługi
w zakresie podstawowych czynności niezbędnych do prawidłowej eksploatacji.
W miejscach ustalonych z użytkownikiem należy zamieścić informacje w przejrzystej
i czytelnej formie zawierające wszystkie istotne schematy i oznaczenia umożliwiające szybką orientację w budowie i rozmieszczeniu elementów technologicznych.
7. Kontrola jakości robót
Wg w/w wymagań.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są metry wykonanej instalacji oraz sztuki lub komplety
zamontowanych grzejników, zaworów i głowic.
8. Odbiór robót
Wykonanie instalacji podlega zasadom odbioru robót zanikowych i ulegającym zakryciu.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-B-02414:1999 Ogrzewanie i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory-Część 1. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-Część 2. Moc cieplna i metody badań.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN 10305 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Rury bez szwu
ciągnione na zimno.
PN-EN 15378:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów
ogrzewczych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST13

45215140-0 Instalacje gazów medycznych

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z pracami przy instalacji gazów medycznych. Zakres obejmuje
wykonanie instalacji w pokojach.
2. Materiały
Przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: rury miedziane, złączki miedziane, uchwyty do mocowania rurociągów, spoiwo srebrne, topnik do lutowania twardego, tlen techniczny sprężony, azot lub argon.
3. Sprzęt
Obcinaki do rur, giętarki, kielichownice, wyoblarki do rur, zestawy do lutowania twardego,
drabiny, rusztowania, elektronarzędzia (młotowiertarki, wkrętarki itd.).
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed kontaktem z tłuszczami i smarami.
5. Wykonanie robót
Rurociągi należy wykonywać z rur miedzianych sztywnych łącząc je przy użyciu kształtek
miedzianych za pomocą lutu twardego. Układanie rurociągów przewiduje się podtynkowo lub natynkowo w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym lub w ścianach. Układanie
przewodów należy rozpocząć od wyznaczenia tras w celu wyeliminowania ewentualnych
kolizji. Przewody należy mocować do stropów za pomocą zawiesi niezależnych od innych
instalacji w odległościach podanych dla różnych średnic rurociągów wg PN-EN ISO 7396.
Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwą gazu, ze
wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie
zaworów odcinających, rozgałęzień, na korytarzu: przed i za przegrodami oraz na prostych
odcinkach nie rzadziej niż co 10m. Wszystkie zawory i punkty poboru muszą być
oznakowane w sposób czytelny i trwały.
Instalacje gazów medycznych będą zakończone punktami poboru zlokalizowanymi nad
łóżkami pacjentów. Gazy medyczne będą pobierane przy użyciu szybkozatrzaskowych gniazd wtykowych zlokalizowanych w panelach nadłóżkowych. Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podłoża :1200-1500mm. Minimalna odległość między gniazdami powinna wynosić 20cm. System zasilania powinien być wyposażony z sygnalizator stanów gazu.
Montaż końcowych elementów instalacji – medycznych jednostek zasilających musi odbywać się zgodnie z dokumentacją producentów wyrobów.
Przed przekazaniem do użytku Wykonawca oddeleguje wykwalifikowanych pracowników
celem przeszkolenia obsługi Personelu w zakresie funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji instalacji.
Instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie regułami załącznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy IIb co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru określonymi w normie PN-EN ISO 7396.
Z uwagi na powyższy stan rzeczy, a także na bezpieczeństwo pacjenta, personelu
medycznego i osób trzecich instalacje gazów medycznych powinna wykonywać firmy
z dużym doświadczeniem w realizacji obiektów szpitalnych, posiadające podpisane umowy z producentami urządzeń i armatury odnośnie zagwarantowania dostaw elementów w wymaganej dla instalacji gazów medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga się również fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu potwierdzonej certyfikatami dotyczącymi odbytych szkoleń.
8. Kontrola jakości robót
Badania instalacji gazów medycznych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 7396.
Kompletny wykaz testów, które należy wykonać znajduje się w załącznikach do w/w normy.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są metry wykonanej instalacji oraz sztuki lub komplety
zamontowanych urządzeń.
8. Odbiór robót
Wykonanie instalacji podlega zasadom odbioru robót zanikowych i ulegającym zakryciu. Do odbioru końcowego należy przygotować:
- dokumentację powykonawczą
- certyfikaty, atesty deklaracje zamontowanych materiałów i urządzeń
- instrukcje obsługo zainstalowanych wyrobów i urządzeń
- wyniki pomiarów i testów
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 13348 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów
medycznych lub próżni
PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych –Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni.
PN-EN ISO 7396 Systemy rurociągowe do gazów medycznych
 – Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni.
PN-EN ISO 13485 Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych.
„Wytyczne eksploatacji źródeł zasilania oraz instalacji niepalnych gazów medycznych”
wprowadzonych do stosowania decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (TIN-26-4-
22/93).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST14

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z pracami przy instalacji słaboprądowej i dozorowej pacjentów.
2. Materiały
Korytka kablowe, opaski montażowe, kable zasilające, sygnalizacyjne, sterownicze
i pomiarowe. Przewody kabelkowe, osprzęt rozdzielczy, kamery TV.
3. Sprzęt
Roboty realizować przy pomocy narzędzi ręcznych: śrubokręty kleszcze, cęgi itp. jak
i elektronarzędzi: wiertarki, wkrętarki. Sprzęt i aparatura do wykonania pomiarów
wymienionych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się
transport w opakowaniu fabrycznym. Elementy wrażliwe na wstrząsy i drgania odpowiednio zabezpieczyć.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest obowiązany do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej
i spełniającej wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Poza korytkami instalację układać w rurkach oraz pod tynkiem.
Promień gięcia kabli nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta. Przyjmuje
się że nie powinien być większy niż 8 krotna średnica kabla.
Przy zaciąganiu kabli należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych sił naciągu
określonych przez producenta. Kable powinny spoczywać luźno.
Należy unikać zbyt silnego docisku opasek montażowych.
Przejścia przez przegrody wykonać z zastosowaniem rur przepustowych.
Należy zastosować trwały i czytelny system oznakowania.
Kamery mocować do ścian w wykorzystaniem fabrycznie dostarczonych uchwytów
w miejscu wskazanym w dokumentacji. Lokalizacja pozostałych urządzeń wg miejsc
wskazanych w dokumentacji technicznej.
9. Kontrola jakości robót
Przeprowadzić próby i testy wykazujące poprawność działania instalacji, systemów
i urządzeń.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są metry wykonanej instalacji oraz sztuki lub komplety
zamontowanych i podłączonych urządzeń.
8. Odbiór robót
Do odbioru przygotować następujące materiały:
- dokumentację powykonawczą
- certyfikaty, atesty deklaracje zamontowanych materiałów i urządzeń
- instrukcje obsługi zainstalowanych wyrobów i urządzeń
- wyniki pomiarów i testów
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-EN 60669 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych
PN-EN 50132 Systemy alarmowe.
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST15

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstęp
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz instalacji
odprowadzania skroplin w sali pacjentów oraz wentylatora mechanicznego w łazience.
2. Materiały
Klimatyzator (jednostka wewnętrzna-kasetonowa, zewnętrzna-podsufitowa) typu Split
z inwerterem, rurarz, izolacje, wentylator kanałowy
3. Sprzęt
Roboty realizować przy pomocy narzędzi: klucze, śrubokręty, kleszcze, cęgi, piły, drabiny,
pomosty, wiertarki, wkrętarki. Sprzęt i aparatura do wykonania pomiarów wymienionych
w dokumentacji techniczno-ruchowej.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się
transport w opakowaniu fabrycznym. Elementy wrażliwe na wstrząsy i drgania odpowiedniozabezpieczyć.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest obowiązany do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej
i spełniającej wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne.
Instalacje zasilające układać jako podtynkowe. Przejścia przez przegrody wykonać
z zastosowaniem przejść szczelnych. Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Montaż rur - szczelny na uchwytach. Odprowadzenie skroplin do najbliższej kanalizacji lub na zewnątrz budynku. Montaż pełnej izolacji rurociągów.
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację
producenta zastosowanego urządzenia.
Montaż wentylatora w przewodzie grawitacyjnym w łazience poprzedzić udrożnieniem
przewodu wentylacyjnego. Należy również sprawdzić drożność pozostałych przewodów
grawitacyjnych. W przypadku ich niedrożności- udrożnić.
10. Kontrola jakości robót
Stanu kompletności klimatyzatora – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń); stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); rozruch, regulacja i pomiar wydajności oraz hałasu - wyniki wpisać do protokółu.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są metry wykonanej instalacji oraz sztuki lub komplety
zamontowanych i podłączonych urządzeń.
8. Odbiór robót
Do odbioru przygotować następujące materiały:
- dokumentację powykonawczą
- certyfikaty, atesty, deklaracje zamontowanych materiałów i urządzeń
- instrukcje obsługi zainstalowanych wyrobów i urządzeń
- wyniki pomiarów szczelności przewodów hydraulicznych i badań instalacji elektrycznej.
Drożności wentylacji
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy związane
PN-87/B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminlogia
PN-B-03430:1983/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST16

39100000-3 Meble i wyposażenie

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyposażenia
meblowego i innego przeznaczonego do pomieszczeń pokoi oraz łazienki.
2. Materiały
Wszystkie meble powinny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, umożliwiających
dezynfekcję. Materiały zastosowane w pomieszczeniach muszą spełniać wymagania
w odniesieniu do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej.
3. Sprzęt
Wymagany sprzęt montażowy w postaci: kluczy, śrubokrętów, wkrętarek, wiertarek.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu i montowane
w miejscu ich docelowej lokalizacji. Podczas transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
Aranżację zestawu mebli dokonać w uzgodnieniu z użytkownikami lub osobami
upoważnionymi ze strony Zamawiającego uwzględniając ich sugestie i potrzeby.
Przedstawienie aranżacji mebli do akceptacji Zamawiającego.
Wymagania dla mebli medycznych wykonanych z płyt meblowych:
• meble – korpusy szafek wykonać z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości
18mm wykonanej na bazie płyty wiórowej
• blat stołu wykonać z płyty meblowej na blaty o gr. 28mm z połyskiem w technologii
Postforming na bazie płyty wiórowej. Blat powinien być odporny na działanie temperatury,
nie powinien się odbarwiać od światła dziennego i promieni UV , powinien być odporny na
działanie wody, domowych środków czystości i detergentów, środków dezynfekujących,
płynów takich jak mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechować się dużą
odpornością na zarysowania, uderzenia, i ścierania.
• fronty i drzwiczki wykonać z płyty dwustronnie laminowanej gr.16mm z połyskiem w
technologii Postforming na bazie płyty wiórowej. Płyta powinna być odporna na działanie
temperatury, nie powinien się odbarwiać od światła dziennego i promieni UV , powinien być odporny na działanie wody, domowych środków czystości i detergentów, środków
dezynfekujących, płynów takich jak mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz
cechować się dużą odpornością na zarysowania, uderzenia, i ścierania.
• korpusy szafek wykonać z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończone okleiną
PCV na frez i klej. Montaż poprzez skręcenie wkrętami montażowymi meblowymi
(konfirmant), sklejone klejem, uszczelnione silikonem , tyły również z płyty meblowej.
• drzwiczki i szuflady – wykonane z płyty meblowej na fronty i drzwiczki w technologii
Postforming wykończonej okleiną PCV na frez i klej; wyposażone w rączki i uchwyty.
• nóżki – meble posadowić na nóżkach chromoniklowych z możliwością regulacji wysokości i cechujących się dużą odpornością na korozję
• zawiasy – wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji pionowej
i poziomej. Powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek pod kątem 180˚.
• prowadnice szuflad typu rolkowego z systemem samodomykania. Powinny one umożliwiać ich wysunięcie w granicach 75-100%
• szafki wiszące montować na listwie montażowej lub wieszakach dających możliwość
poziomowania i korygowania błędów; szfki stojące wsparte na nogach z regulacją wysokości
• konstrukcja mebli powinna zapewnić możliwość łatwej zmiany wysokości położenia
wyposażenia wewnętrznego biurek i szafek (półki kosze)
• konstrukcja mebli i zastosowane elementy powinny zapewniać ciche otwieranie
(wysuwanie) drzwiczek i szuflad
• w szafkach przyłóżkowych przewidzieć zamek centralny
Wymagania dla foteli i krzeseł:
• fotel obrotowy na kółkach z podłokietnikami tapicerowane tkaniną zmywalną. Regulowana wysokość siedziska i oparcia. Ergonomicznie regulowany kąt pomiędzy płaszczyzną siedziska a płaszczyzną oparcia. Regulowana odległość siedziska od oparcia. Podnośnik pneumatyczny.
• krzesło na metalowej podstawie „twarde” wykonane z tworzywa sztucznego w formie tzw.
„kubełka” tworzącego całość siedziska i oparcia; stelaż chrom. Wymiary: szerokość 40-45cm, głębokość 40-45cm, wysokość 80-90cm
Pozostałe wyposażenie pomieszczeń:
• kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym, dostosowanym do worków
jednorazowych
• dozownik do mydła w płynie z opcją mechanizmu łokciowego o pojemności zbiornika ma
mydło 0,75-1l wyposażony w pompkę mechaniczną z zaworem wykonany z wysokiej jakości tworzywa
• pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z wysokiej jakości tworzywa
• lustro nadumywalkowe prostokątne
• poręcz uchylna
• wieszak na papier toaletowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa
• wieszak ubraniowy ścienny z tworzywa
• odbojnice zabezpieczające ściany korytarzy i pomieszczeń
Kontrola jakości robót
Kontroli polega wizualna ocena dostarczonego wyposażenia. Ponadto kontrola powinna
polegać na sprawdzeniu zgodności montażu z instrukcją producenta oraz sprawdzeniu
poprawności działania poszczególnych elementów - szczególnie ruchomych.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru powinny być sztuki lub komplety dostarczonego wyposażenia.
8. Odbiór robót
Odbioru należy dokonać przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym.
Projektował: Opracował:
Krzysztof Zając