Oznaczenie sprawy: 12/2016 Załącznik Nr 2

        Opis przedmiotu zamówienia

Projekt na przebudowę pomieszczeń Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków, Wewnętrznego wraz z pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej oraz Dziecięcego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Zamówienie obejmuje wykonanie:
- projektu budowlano- wykonawczego częściowej przebudowy pomieszczeń szpitala, zaprojektowanie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych przy salach chorych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
- kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Projekt powinien zawierać kolorową wizualizację pomieszczeń.
Dokumentacja powinna być wykonana w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na CD.

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

A. OPIS BUDYNKU

Budynek został zbudowany w 1968 roku i znajduje się na działce nr 1288/2. Przedmiotowa działka znajduję się w Proszowicach przy ulicy Kopernika 13. Budynek Główny jest czterokondygnacyjny, wolnostojący, o konstrukcji murowanej, podpiwniczony. Budynek zbudowany w tradycyjnej technologii, ściany murowane, stropodachy z elementów prefabrykowanych.
Pomieszczenia przewidziane do remontu i budowy znajdują się w Budynku Głównym Szpitala:
- na I piętrze- Oddział Dziecięcy,
- na II piętrze- Oddział Chorób Wewnętrznych z poddziałem Intensywnej Opieki Medycznej,
- na III piętrze- Oddział Ginekologiczno- Położniczy i Noworodków,
- na IV piętrze- Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dojazd do budynku z istniejącej drogi wewnętrznej.

B. ZAKRES PRAC
Zakres zamówienia obejmuje:
- projekt budowlano- wykonawczy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
- kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie remontu i przebudowy pomieszczeń wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz ułożenie nowych wynikających
z potrzeb użytkownika oraz obowiązujących przepisów.
Realizowane będą niżej wymienione roboty budowlane:
- roboty remontowe i przebudowa pomieszczeń,
- roboty branży sanitarnej w zakresie: wod.-kan., wentylacji, CO, gazów medycznych,
- roboty branży instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych,
- zabezpieczenie systemu ewakuacyjnego i ochrony p.poż. dla wszystkich pomieszczeń.
C. WYMAGANIA OGÓLNE
Prace projektowe powinny być wykonane z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującej działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn. zm.) oraz z wymogami obowiązujących przepisów, norm, instrukcji.

D. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE
Na IV piętrze, w istniejącym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zaprojektować należy:
- sale chorych o ilości łóżek nie większej niż 4, dwie sale chorych połączone wspólnym węzłem sanitarnym (kabina prysznicowa, tolaeta, umywalka, bidet bądź pisuar),
- łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na każdym odcinku (męski
  i kobiecy),
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym powinien być zaprojektowany
  w korytarzu (na każdym odcinku- męski i kobiecy) i wyposażony w umywalkę oraz sprzęt zgodnie z przepisami,
- inne wymagane pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem (DZ. U. z 2012 r., poz. 739 z późn. zm.).

Na III piętrze, w istniejącym Oddziale Ginekologiczno- Położniczym i Noworodków zaprojektować należy:
- sale chorych o ilości łóżek nie większej niż 2- część położnicza, nie większa niż 4- część ginekologiczna, dwie sale chorych połączone wspólnym węzłem sanitarnym (kabina prysznicowa, tolaeta, umywalka, bidet),
- łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na każdym odcinku (ginekologii
  i położnictwa
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym powinien być zaprojektowany
  w korytarzu (na każdym odcinku) i wyposażony w umywalkę oraz sprzęt zgodnie z przepisami,
- inne wymagane pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem (DZ. U. z 2012 r., poz. 739 z późn. zm.).

Na II piętrze, w istniejącym Oddziale Wewnętrznym z poddziałem Intensywnej Opieki Medycznej zaprojektować należy:
- sale chorych o ilości łóżek nie większej niż 4, dwie sale chorych połączone wspólnym węzłem sanitarnym (kabina prysznicowa, tolaeta, umywalka, bidet bądź pisuar),
- łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na każdym odcinku (męski
  i kobiecy),
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym powinien być zaprojektowany
  w korytarzu (na każdym odcinku- męski i kobiecy) i wyposażony w umywalkę oraz sprzęt zgodnie z przepisami,
- inne wymagane pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem (DZ. U. z 2012 r., poz. 739 z późn. zm.).

Na I piętrze, w istniejącym Oddziale Dziecięcym zaprojektować należy:
- jedną izolatkę,
- wydzielić pododdział bądź odcinek dzieci młodszych i starszych,
- łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz łazienkę dla rodziców bądź opiekunów dzieci,
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym powinien być zaprojektowany
  w korytarzu,
- inne wymagane pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem (DZ. U. z 2012 r., poz. 739 z późn. zm.).

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE
We wszystkich pomieszczeniach należy dokonać wymiany:
- tynków, ścian i sufitów,
- posadzek,
- stolarki drzwiowej,
- instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem dodatkowych, niezbędnych odcinków, gniazdek, wyłączników, oświetlenia,
- instalacji wodnej, kanalizacji (w tym pionów wod-kan.) wraz z wykonaniem nowych podłączeń, C.O. w zakresie grzejników, armatury i gałązek grzejnikowych,
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować należy wewnętrzne rolety okienne. W każdym pomieszczeniu zaplanować wentylację grawitacyjną.

E. PRACE OGÓLNO- BUDOWLANE
Prace budowlane obejmują:
- roboty rozbiórkowe elementów istniejących pomieszczeń, wraz z demontażem stolarki drzwiowej i innych trwałych elementów konstrukcyjnych. Przed pracami demontażowymi należy sprawdzić typy ścian, określić rodzaje nadproży i wzmocnienia ścian konstrukcyjnych – prace te muszą być wykonane pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane (kier.budowy, robót, inspektor nadzoru inwestorskiego)
- skucie starych tynków i innych wykończeń ścian i sufitów,
- przebudowa części pomieszczeń,
- budowa nowych ścian działowych,
- wykonanie nowych tynków w przypadku konieczności,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej o standardzie podwyższonym wyposażone w samozamykacze i zbezpieczone odbojnicami przed udeżeniem łóżkowym o szerokości 100 cm i 110 cm do pom.sal chorych oraz sanitariatów.
- ułożenie glazury ceramicznej na wysokość + 210cm zakończonych listwą profilowa lub do sufitu. Przy umywalkach w salach chorych i innych wykonane wymiarowe tzw. ”fartuchy” a na posadzkach ułożone płytki w obrębie umywalek wg uzgodnienia z Inwestorem.
- ułożenie wykładzin podłogowych lub posadzek z płytek wg wymagań szczegółowych dla służby zdrowia i pomieszczeń szpitalnych – antyelektrostatycznych odprowadzających ładunki, wykładziny wyprowadzone na ściany w sposób trwały na wysokość 15 cm od posadzki. Posadzki łatwozmywalne i antypoślizgowe.
- roboty branżowe: elektryczne, niskoprądowe, sanitarne i gazów medycznych,
- malowanie wszystkich pomieszczeń farbami zmywalnymi posiadającymi Atesty Higieniczne do stosowania w placówkach szpitalnych, zgodnie z opracowaną kolorystyką wizualizacyjną przez Zespół Projektowy,
- uwzględnić wymagane wyposażenie Sal Chorych i innych pomieszczeń z wyłączeniem łóżek chorych z odpowiednią wyceną kosztów finansowych .
Remont będzie wykonywany w czynnym obiekcie – uwzględnić wskaźnik do R w wysokości 10-15 % zgodnie z Zasadami o kosztorysowaniu Robót. Należy tak zaprojektować kolejność robót, zaplecze budowy itp. oraz takie środki zabezpieczeń, aby nie zakłócać pracy oddziału. Należy w przedmiarach uwzględnić rodzaj i sposób odpowiednich zabezpieczeń czasowych na czas wykonywania robót w poszczególnych salach z ich rozbiórką po całkowitym zakończeniu prac. Nie należy ustalać, że Wykonawca uwzględni” w kosztach ogólnych budowy”

F. INSTALACJA SANITARNA ORAZ GAZÓW MEDYCZNYCH
- obecna instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej wykonana jest z rur stalowych, planowana wymiany na rury ocynkowane,
- istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur żeliwnych, planowana wymiana na rury PCV,
- wymiana instalacji wod-kan., dotyczy wymiany całych pionów (od poziomu -1 do piętra 4),
- instalacja C.O. (grzejniki o powierzchniach gładkich, piony zasilające zabudowane)- wymaga kompleksowej modernizacji z zastosowaniem wyposażenia higienicznego,
- instalacja gazów medycznych w razie konieczności zaślepienie zbędnych punktów poboru tlenu z zachowaniem dotychczasowej instalacji.

G. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W remontowanych pomieszczeniach zaprojektować następujące instalacje:
- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
- instalacja oświetlenia nocnego,
- instalacja siłowa,
- instalacja przyzywowa w niezbędnym zakresie,
- instalacja sieci LAN,
- instalacja telefoniczna (w pomieszczeniach dyżurek lekarskich, pielęgniarskich, gabinetach ordynatoroów, sekretariatach, gabinetach zabiegowych) i RTV,
- instalacja alarmowa i p.poż. z umożliwieniem szybkiej ewakuacji chorych.

W trakcie projektowania należy uwzględnić inne instalacje (m.in. oświetlenia i zasilania awaryjnego) i w razie możliwości pozostawić je bez przeróbek.

Proszowice, dnia 19.05.2016 r.