Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2024                                                        Załącznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:

1. Dostawa tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego o pojemności ok. 11-13 ton, oraz odpowiednim osprzętem (armatura, parownica, telemonitoring, skrzynka zasilania elektrycznego) szczegółowo określonych 
w punkcie 1.

2. Dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli - wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 2.

3. Dostawa dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli - wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.

4. Dostawa wózków – stojaków 1- butlowych do butli medycznych- wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 4.

5. Specjalistyczny transport butli z gazami medycznymi oraz rozładunek cysterny z tlenem  medycznym ciekłym  - wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.

6. Przegląd i konserwacja instalacji gazów medycznych.

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego w okresie 24 miesięcy, zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi poniżej.

PUNKT 1

1.  Tlen medyczny ciekły- w ilości 180 000 kg.

2. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen o pojemności ok. 11-13 ton oraz odpowiednim osprzętem - w okresie 24 miesięcy.

1) Zamówienie obejmuje także dostawę zbiornika do siedziby zamawiającego wraz 
z montażem oraz podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego 
w sposób umożliwiający sprawną pracę układu stacji zgazowania tlenu medycznego, a także  odbiór UDT dopuszczający urządzenia do eksploatacji oraz demontaż po zakończeniu obowiązywania umowy.
2) Zamawiający wymaga zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego o pojemności ok. 11-13 ton, z podłączeniem do przewoźnego zbiornika samochodowego (cysterny) wraz z parownicą, panelem sterującym oraz panelem redukcyjnym, zapewniającym stałe ciśnienie w sieci oraz podłączenie odbioru tlenu medycznego z siecią szpitalną.

3) Zamawiający wymaga System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego. Kompaktowe urządzenie do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika 
z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie ma kontrolować poziom cieczy oraz pomiar ciśnienia 
w zbiorniku. Ma być wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych warunkach – dzień/noc (podświetlenie). Poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD z możliwością wyświetlania w skali procentowej lub kilogramowej. System Telemetrii z możliwością wysyłania alarmów na podany numer komórkowy działu technicznego szpitala.

4) Zamawiający wymaga, aby zbiornik kriogeniczny był wyprodukowany po 2019 roku.
5) W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca zobowiązany będzie do zagwarantowania serwisu technicznego dzierżawionego zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wydzierżawionego zbiornika (nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy) potwierdzony dokumentem/ protokołem przeglądu dopuszczającym do dalszej eksploatacji. Wykonawca zapewni, usunięcie awarii i usterek będących wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika,  na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6) W przypadku awarii zbiornika, Wykonawca zapewni przystąpienie do jego naprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia usterki. W przypadku naprawy dłuższej niż 12 godzin dostarczanie w okresie naprawy do Zamawiającego tlenu medycznego w butlach o pojemności 50 litrów w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitala lub zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika.

Do Wykonawcy należy zarejestrowanie i okresowe przeglądy zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego. Z chwilą dokonania dostawy i montażu zbiornika Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w języku polskim.

7) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla 10 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dzierżawionego zbiornika, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, w siedzibie Zmawiającego lub 
w siedzibie Wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji pracowników Zamawiającego ponosi wyłącznie Wykonawca.

8) Montaż zbiornika wraz z towarzyszącymi instalacjami, jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego musi nastąpić w sposób niezakłócający funkcjonowania Szpitala i zapewniający ciągłość dostawy tlenu w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia obowiązywania umowy.   Demontaż dzierżawionego zbiornika nastąpi po upływie okresu na jaki została zawarta umowa w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferowany Zamawiającemu koszt miesięcznej dzierżawy zbiornika musi obejmować wszystkie koszty związane z jego eksploatacją 
i szkoleniem personelu Zamawiającego.

PUNKT 2

1.Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 2. w szczególności obejmuje:
1) Tlen medyczny sprężony w butlach:

- 50 l/ 150 bar o pojemności 8,0 m³, w ilości 384,00 m³ (48 szt.)

- 10 l/150 bar o pojemności 1,6 m³, w ilości 80,00 m³ (52 szt.)

- 2 l z zaworem zintegrowanym o pojemności 0,4 m³, w ilości 280 m3 (700 szt.);

- 8 l z zaworem zintegrowanym o pojemności 1,72 m³, w ilości 240,8 m3 (140 szt.);

2)Dzierżawa butli o pojemności 10 l i 50 l na tlen medyczny sprężony - w ilości 55 sztuk,
3)Dzierżawa butli 2 l i 8 l z tlenem medycznym - w ilości 78 sztuk,

PUNKT3
1. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 3. w szczególności obejmuje:
1) Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 40 l (26-27 kg) oraz 10 l ( 7,5 kg)

-  w ilości 610 kg ( 32 szt.),

2) Dzierżawa butli do dwutlenku węgla w butlach po 40 l (26-27 kg) oraz 10 l ( 7,5 kg)  - 
w ilości 7 sztuk.

PUNKT 4

1.Dostawa wózków – stojaków 1- butlowych do butli medycznych o których mowa powyżej
 w punkcie 4. w szczególności obejmuje:

1) Dostawa wózków – stojaków 1- butlowych do butli medycznych.

2) Dzierżawa wózków – stojaków 1- butlowych do butli medycznych – w ilości 3 sztuk.

PUNKT 5

Specjalistyczny transport butli z gazami medycznymi oraz rozładunek cysterny z tlenem medycznym, o którym mowa powyżej w punkcie 5. w szczególności obejmuje:

- Specjalistyczny transport butli z gazami medycznymi – w ilości 96 transportów.

Tlen sprężony oraz ditlenek węgla powinny być zapakowane w naczynia ciśnieniowe (butle) spełniające wymagania zgodnie z instrukcją pakowania P200 wg. umowy ADR stanowiącej załącznik do Oświadczenia Rządowego z dnia 13 marca 2023r. (Dz.U. poz. 891) oraz oznakowane zgodnie z 5.2.1.6, 5.2.2.2.1.2 wg umowy ADR.

Dostarczane naczynia ciśnieniowe (butle) powinny posiadać ważne badanie okresowe.

2)Rozładunek cysterny dostarczającej tlen schłodzony skroplony  do zbiornika stacjonarnego powinien być dokonywany przez pracownika wykonawcy (kierowcę) posiadającego ważne zaświadczenie kwalifikacyjne zgodnie z art. 22. Ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1194) z zakresu napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR.

| Wymagania z zakresu serwisu dzierżawionego zbiornika kriogenicznego |  |
| --- | --- |
| - Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika w terminie po montażu zbiornika. | * |
| - Wykonawca gwarantuje, że zbiornik jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, podać typ i rok produkcji zbiornika. | * |
| - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianego zbiornika. Bezpłatny przegląd nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ protokołem przeglądu dopuszczającym do dalszego stosowania. | * |
| - Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z zamawiającym. | * |
| - Obsługa serwisowa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę. | * |
| - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 12 godzin przez 7 dni w tygodniu. | * |
| - Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. | * |
| - Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | * |

*-wypełnia Wykonawca